## МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

## НАКАЗ

| 27.01.2026 | м. Київ | N 67 |
| --- | --- | --- |

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2026 р. за N 203/45597

## Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою вдосконалення протипожежного захисту місць розміщення евакуйованого населення та безпеки людей під час використання електрогенеруючого обладнання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року N 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за N 252/26697, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 05 листопада 2012 року N 1301 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2012 року за N 1967/22279.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Корева Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

| Міністр | Ігор КЛИМЕНКО |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО: |  |
| Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України | Олексій КУЛЕБА |
| Перший заступник Міністра цифрової трансформації України | Олексій ВИСКУБ |
| Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України | Олексій СОБОЛЕВ |
| Виконувач обов'язків Міністра енергетики України | Артем НЕКРАСОВ |
| Міністр охорони здоров'я України | Віктор ЛЯШКО |
| Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України | Денис УЛЮТІН |
| Міністр освіти і науки України | Оксен ЛІСОВИЙ |
| Голова СПО об'єднань профспілок | Сергій БИЗОВ |
| Державна служба України з питань праці | (за вмовчанням) |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
27 січня 2026 року N 67

### Зміни
до Правил пожежної безпеки в Україні

1. У абзаці другому пункту 5 розділу II слова "закладами охорони здоров'я із стаціонаром" замінити словами "закладами охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах".

2. Доповнити главу 1 розділу IV новим пунктом такого змісту:

"1.25. При влаштуванні додаткового джерела живлення базових станцій мобільного зв'язку із застосуванням генераторних установок з двигунами внутрішнього згорання необхідно дотримуватись вимог глави 5 розділу IV цих Правил".

3. У главі 5 розділу IV:

1) доповнити пункт 5.4 двома новими абзацами такого змісту:

"Загальна кількість електрогенеруючого обладнання в групі незалежно від типу палива за загальним об'ємом паливних баків (балонів) не повинна перевищувати 100 л. Мінімальна протипожежна відстань між генераторами повинна відповідати вимогам інструкції виробника з експлуатації відповідного електрогенеруючого обладнання, але повинна бути не менше ніж 1 м. В одній групі необхідно використовувати електрогенеруюче обладнання з однаковим типом палива.

Під час визначення мінімальної протипожежної відстані від групи генераторів до суміжних об'єктів слід приймати значення відстані згідно з таблицею додатка 1 до цих Правил як для загального об'єму паливних баків генераторів, які знаходяться в групі";

2) доповнити пункт 5.7 новим абзацом такого змісту:

"Під час заправки електрогенеруючого обладнання, яке розміщено в групі, суміжно розташоване електрогенеруюче обладнання повинно бути вимкнене";

3) у пункті 5.9 після слів "електрогенеруючого обладнання" доповнити словами "користувачу такого обладнання";

4) доповнити новим пунктом такого змісту:

"5.20. Для окремо розташованих базових станцій виключно на період дії правового режиму воєнного стану допускається зберігання запасу рідкого палива для електрогенеруючого обладнання в герметичних металевих ємностях, які призначені для зберігання відповідного типу пального, загальним об'ємом не більше ніж 250 л в приміщеннях споруд зв'язку за умови обладнання їх системами автономного пожежогасіння".

4. Пункт 1.4 глави 1 розділу V викласти в такій редакції:

"1.4. Підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПЗ здійснюється відповідно до вимог Правил підтримання експлуатаційної придатності (обслуговування) систем протипожежного захисту будинків, будівель, споруд та їх частин, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 лютого 2025 року N 136, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 березня 2025 року за N 402/43808".

5. У розділі VI:

1) назву глави 3 викласти у редакції:

"3. Заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах".

2) доповнити главу 3 новим пунктом такого змісту:

"3.14. Заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, заклади освіти з нічним перебуванням неповнолітніх дітей, будинки-інтернати (в тому числі для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю) та санаторії (далі - об'єкти з нічним перебуванням) щодня до 22-ї години надають телефонними засобами уточнену інформацію стосовно кількості осіб, які знаходяться в об'єктах з нічним перебуванням (пацієнти, діти, обслуговуючий персонал), до пожежно-рятувального підрозділу, у районі виїзду якого вони розташовані.

Щороку до 10 січня об'єкти з нічним перебуванням надсилають лист територіальному органу ДСНС, у зоні оперативного реагування якого вони розташовані, з визначеною максимальною кількістю осіб, які можуть перебувати в таких об'єктах у нічний час";

3) доповнити новою главою такого змісту:

"14. Місця розміщення евакуйованого населення

14.1. Вимоги цієї глави поширюються на місця розміщення евакуйованого населення, будинки (споруди), малоповерхові (до двох поверхів) швидкомонтовані споруди з полегшених конструкцій (мобільні (інвентарні), збірно-розбірні, контейнерного або комбінованого типу тощо), які розміщуються на земельній ділянці (можуть бути тимчасово пов'язані із землею), відповідають мінімально необхідним вимогам для життєзабезпечення населення та в разі потреби можуть бути демонтовані і переміщені з подальшим повторним використанням або без такого використання, судна (кораблі) та інші плавучі споруди, пасажирські вагони залізничного транспорту.

14.2. При забезпеченні пожежної безпеки об'єктів необхідно керуватися вимогами цих Правил та Порядку розроблення, погодження, оприлюднення схеми розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення, її складу та змісту, вимог до тимчасових споруд для життєзабезпечення населення, їх зведення, перенесення та демонтажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року N 904.

14.3. Розміщення та експлуатація електрогенеруючого обладнання повинні здійснюватися з дотриманням вимог глави 5 розділу IV цих Правил.

14.4. Забороняється влаштовувати місця розміщення евакуйованого населення на торфових ґрунтах.

14.5. Намети встановлюють групами, загальна місткість яких не більше ніж 50 осіб, із дотриманням вимог розділу III цих Правил.

14.6. Оповіщення людей про пожежу в місцях розміщення евакуйованого населення здійснюють через систему гучномовного зв'язку.

14.7. У разі розміщення евакуйованого населення в пасажирських вагонах залізничного транспорту, при забезпеченні пожежної безпеки необхідно керуватися вимогами Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 21 грудня 2009 року N 1322, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 березня 2010 року за N 230/17525.

14.8. У разі розміщення евакуйованого населення на морських суднах України, у тому числі плавкранах, плавдоках та інших плавучих спорудах, а також на суднах змішаного плавання (ріка-море), які здійснюють плавання морськими шляхами, при забезпеченні пожежної безпеки необхідно керуватися вимогами Правил пожежної безпеки на морських суднах України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 лютого 2007 року N 159, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 року за N 806/14073".

| Начальник Управління взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України | Юрій КОРЕВА |
| --- | --- |