ТОВ «Пожсервіс»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Пожсервіс»

__________________ Савченко Олександр

«24» червня 2026 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 18

м. Дніпро  24.06.2026

Підстава: проведення планового технічного обслуговування порошкових вогнегасників відповідно до договору № 12 від 15.01.2026.

Замовник: ТОВ «Оріус»

Місце проведення огляду: адміністративне приміщення ТОВ «Оріус».

Перелік вогнегасників та результати технічного огляду

| № | Найменування | Заводський номер | Інвентарний номер | Виявлені дефекти | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вогнегасник порошковий ВП-5 | ВП-5-2020-001 | МНМА-001 | Корозія корпусу, закінчився строк експлуатації корпусу | Не підлягає ремонту та перезарядженню |
| 2 | Вогнегасник порошковий ВП-5 | ВП-5-2020-002 | МНМА-002 | Пошкодження запірно-пускового пристрою, втрата герметичності | Не підлягає ремонту та перезарядженню |
| 3 | Вогнегасник порошковий ВП-5 | ВП-5-2020-003 | МНМА-003 | Корозія корпусу, механічні пошкодження, невідповідність технічним вимогам | Не підлягає ремонту та перезарядженню |

Загальний висновок

За результатами технічного огляду встановлено, що зазначені вогнегасники втратили працездатність, не відповідають вимогам безпечної експлуатації та не можуть бути відновлені шляхом ремонту або перезарядження. Рекомендується списати вогнегасники з бухгалтерського обліку замовника та передати їх спеціалізованому підприємству для утилізації.

Представник пункту технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ)

Майстер з технічного обслуговування

_____________________ Бондаренко Віктор

Представник замовника

Інженер з охорони праці ТОВ «Оріус»

_____________________ Петренко Павло

М.П. (за наявності)